## ПС "Селенгинский ЦКК"
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения за 3 квартал 2023 г.
по центрам питания ниже 35 кВ
№ п/п | Наименование ПС 220/110/6 кВ | Уровни напряжения ПС 220/110/6 | ЦП с учетом выданных ТУ "Закрыт" / "Открыт" для ТП | ЦП с учетом выданных ТУ и заявок "Закрыт" / "Открыт" для ТП | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) по стороне 6 кВ |  |  |  | Допустимая максимальная загрузка ПС в режиме N-1, (МВА) по стороне 6 кВ | Максимальная загрузка тр-ров по результатам замеров по стороне 6 кВ |  | Присоединенная мощность не учтенная в замере максимум нагрузки ( т.е. присоединенная в периоде между замерами) | Спрос на присоединение на отчетную дату, дд.мм.гг, (МВт) |  | cos f | Резерв/дефицит (-), (МВА)
[5 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Летний максимум июнь 2023 г. (МВА) | Зимний максимум декабрь 2022 г. (МВА) |  | Действующие договоры на ТП (не исполненные ТУ) | Объем мощности по заявкам на ТП |  | Факт | Факт + ТУ | Факт+ТУ+заявки
1 | ПС 220/110/6 "Селенгинский ЦКК" | 220/110/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 30 | 30 |  |  | 31.5 | 13.639 | 12.32 | 45.46% |  | 0 | 1 | 17.861 | 17.861 | 17.861